## sheet1
CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ KHÍ Y TẾ (Kèm theo công văn số 1082/CV – TTYT, ngày 17 tháng 11 năm 2023)
STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG
A | HẠNG MỤC XÂY LẮP:
I | Ống đồng y tế và phụ kiện Đạt tiêu chuẩn chất lượng EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
Ống đồng: - Là loại ống đồng chuyên dụng trong khí y tế được tẩy dầu và đạt theo tiêu chuẩn EN 13348. - Trên thân ống được khắc laser các thông tin sau: chủng loại ống, xuất xứ, tiêu chuẩn, đường kính x độ dày,… - Ống trước khi xuất xưởng được bịt nút hai đầu, cả bó ống được bao bọc bằng plastic và được dán nhãn nhận dạng, chiều dài 5m - Độ sạch bên trong ống được kiểm tra bằng phương pháp đốt cháy theo tiêu chuẩn EN 723, hoặc bằng phương pháp phân tích hóa học theo ASTM B280 để đảm bảo độ nhiễm bẩn không vượt quá 0,14 mg/dm2. - Thành phần hóa học của ống đồng: Cu+Ag = tối thiểu 99.9 %: P= 0,015÷0,040 - Độ cứng: chỉ định tối thiểu 100 HV5 - 100% đồng có thể tái chế
1 | Ống đồng y tế đường kính 12 mm và phụ kiện | Mét | 570
2 | Ống đồng y tế đường kính 15 mm và phụ kiện | Mét | 220
3 | Ống đồng y tế đường kính 22 mm và phụ kiện | Mét | 210
4 | Ống đồng y tế đường kính 28 mm và phụ kiện | Mét | 50
5 | Ống đồng y tế đường kính 35 mm và phụ kiện | Mét | 95
6 | Ống đồng y tế đường kính 42 mm và phụ kiện | Mét | 5
II | PHẦN VẬT TƯ PHỤ THI CÔNG
1 | Vật tư phụ thi công,…. chai khí hàn, thử kín và thổi sạch đường ống | Lô | 1
2 | Trunking sơn tĩnh điện | Mét | 235
3 | Hộp nhôm đi nổi | Mét | 100
4 | Hộp inox ốp đường ống tủ van | Hộp | 4
III | KIỂM ĐỊNH CẤP PHÉP HỆ THỐNG | Hệ | 1
B | HẠNG MỤC THIẾT BỊ:
I | HỆ THỐNG BỒN OXY LỎNG Đạt chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015, EN ISO 3834-2 | HT | 1
1 | BỒN CHỨA OXY LỎNG. | Bồn | 1
Được thiết kế theo tiêu chuẩn EN 13458 - PED 97/23/EC
Bình chứa dạng đứng
Dung tích tổng: 3.450 lít (Gross Capacity) Dung tích thực: 3.280 lít (%95 Filling)
Đạt yêu cầu chất lượng thiết kế, sản xuất, testing theo tiêu chuẩn Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
Tỷ lệ hóa hơi tự nhiên mỗi ngày ≤ 0,34 %
Áp suất làm việc tối đa cho phép ≥19 bar.
Áp suất thử thủy tĩnh ≥27 bar
Nhiệt độ thiết kế: ≤-196 độ C
Cấu tạo bên trong bằng thép không gỉ theo tiêu chuẩn EN 10028-7
Cấu tạo bên ngoài bằng thép cacbon theo tiêu chuẩn EN10025/EN10028-3
Lớp cách nhiệt ở giữa được điền đầy bằng bột đá perlite và được hút chân không.
2 | DÀN HÓA HƠI VÀ CỤM BỘ GIẢM ÁP | Bộ | 1
II | TRUNG TÂM OXY CHAI DÀN 2X6 CHAI (40M3/H) - ĐÃ BAO GỒM CHAI KHÍ | HỆ THỐNG | 1
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM 02-01, ISO 7396-1 (TCVN 8022-1)
1 | Trung tâm O2 gồm 2 dàn, mỗi dàn 6 chai | Bộ | 1
Trung tâm Oxy cấu trúc 02 dàn, tự động luân phiên chuyển đổi giữa 2 dàn chai khi 1 trong 2 dàn hết khí, không sử dụng điện
Cho phép kết nối với 02 dàn chai Oxy trái/phải, mỗi bên 6 chai Oxy. Số lượng chai tối đa có thể kết nối: n chai
Lưu lượng cung cấp: 40m3/h tại áp suất 4-6 bar
Áp suất đầu vào tối đa: 220 bar
Trung tâm cung cấp khí oxy bao gồm:
- 2 điều áp cao áp kết nối với 2 dàn chai, có van an toàn bảo vệ quá áp suất.
- 2 bộ điều áp hạ áp, 1 hoạt động chính và 1 dự phòng trong trường hợp có bộ điều áp có sự cố hoặc tới thời bảo trì.
- 2 van cao áp cô lập trung tâm với dàn chai.
- Các cụm van 3 ngã và cụm van cô lập ở các bộ điều áp.
- 1 bộ chuyển đổi tự động giữa 2 dàn chai được kết nối với điều áp trung gian.
- 2 cảm biến cao áp và 2 đồng hồ trung áp.
- 2 đồng hồ đo áp suất khí cấp vào hệ thống.
- 4 dàn ramp mỗi dàn gắn 3 chai Oxy, ở mỗi vị trí gắn chai Oxy đều có van cô lập riêng biệt.
- 12 dây cao áp nối từ bình Oxy vào dàn ramp.
- 4 giá giữ chai Oxy 3 vị trí.
- Tích hợp bộ báo động theo dõi áp lực khí ở dàn trái, dàn phải và áp lực trên đường ống chính. Hiển thị áp lực và cảnh báo bằng đèn và âm thanh khi 1 trong 2 dàn hết khí hoặc áp lực trên đường ống tăng hoặc giảm so với áp lực sử dụng.
2 | Chai khí 40 lít | Chai | 12
III | HỆ THỐNG KHÍ HÚT Y TẾ TRUNG TÂM 2x100m3/h | HỆ THỐNG | 1
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, MDD 93/42/EEC. Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM 02-01, ISO 7396-1 (TCVN 8022-1)
Hệ thống gồm 02 máy hút kiểu cách gạc, bôi trơn bằng dầu, làm mát bằng không khí hoạt động luân phiên hoặc kết hợp.
1 | Máy hút chân không | Máy | 2
Lưu lượng cung cấp: ≥100 m3/giờ
Công suất điện hoạt động của mỗi máy: ≤2,2 kW/máy
Áp lực hút tối đa : ≤1,5 mbar
Tốc độ quay: ≥1440 vòng/phút
Độ ồn: ≤65 dB
Dung tích dầu:≤ 4 lít
2 | Bộ điều khiển PLC. | Bộ | 1
Bộ điều khiển PLC điều khiển 02 máy hút hoạt động theo cơ chế các máy chạy luân phiên hoặc kết hợp đồng thời tùy theo chế độ tải sử dụng cao/thấp.
Có thể cài đặt ngưỡng áp suất khởi động và áp suất dừng của hệ thống.
Đếm và lưu số giờ hoạt động của các bơm hút để phục vụ cho kiểm tra và bảo trì
Báo động bằng đèn LED khi hệ thống gặp sự cố như : áp lực hoạt động thấp, máy quá tải, máy quá thời gian cần phải bảo trì,... hoặc sự cố nguồn điện như : mất pha, đảo pha,….
Có tiếp điểm để kết nối mở rộng với báo động trung tâm
3 | Bình tích chân không đứng dung tích: ≥1000 lít Được sản xuất theo tiêu chuẩn BS 5169 class 3, và được thử nghiệm tại 4 bar theo HTM 2022 | Bồn | 1
4 | Bộ lọc khuẩn | Bộ | 1
Đồng bộ với hệ thống về lưu lượng và lắp đặt, kết nối
Khả năng lọc khuẩn 99,99%
IV | HỆ THỐNG KHÍ NÉN TRUNG TÂM (xoắn ốc không dầu) | HỆ THỐNG | 1
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
Trung tâm gồm 02 Máy nén Scroll không dầu. Mỗi máy nén gồm 2 đầu nén Scroll được lắp đặt trong 1 thùng cách âm và có bộ điều khiển riêng biệt.Các đầu nén có thể hoạt động luân phiên hoặc đồng thời thông qua bộ điều khiển
1 | Máy nén Scroll không dầu | Máy | 2
Mỗi máy gồm 2 đầu nén được dẫn động bởi 2 motor độc lập.
Lưu lượng cung cấp: ≥ 835 m3/h ở áp lực 8 bar
Công suất điện mỗi máy: ≤ 2x3,7 kW/máy
Độ ồn đo ở khoảng cách 1.5m: ≤ 53 dB
Điện áp: 380V/50Hz/3 pha
Tốc độ quay: 3150 vòng/min
Truyển động bằng dây đai V
Chênh lệch nhiệt độ đầu ra và đầu vào không quá 29 oC
2 | Tủ điều khiển PLC | Bộ | 1
Điều khiển các máy nén khí tự động chạy luân phiên tại nhu cầu bình thường và tự động chạy song song tại nhu cầu cao
Có tiếp điểm để kết nối mở rộng với báo động trung tâm
Các thông tin được hiển thị trên màn hình bộ điều khiển bao gồm:
+ Các thông số vận hành của hệ thống bao gồm các báo động/thông báo về bảo trì, thời gian chạy máy, trạng thái hệ thống, mức áp lực đầu ra của hệ thống, nhiệt độ, tình trạng hoạt động của mỗi máy…
+ Các chỉ thị báo động bằng âm thanh/đèn báo
+ Hiển thị các hoạt động của hệ thống, các lịch sử báo động trong thời gian vận hành
3 | Bồn tích áp | Bồn | 1
Thể tích chứa: 1000 lít
4 | Hệ thống xử lý khí nén | Bộ | 1
Hệ thống xử lý khí nén bao gồm máy sấy khí bằng phương pháp làm lạnh và cụm bộ lọc
Áp suất làm việc tối đa: 10 bar
Không khí sẽ được xử lý qua 3 giai đoạn:
| - Giai đoạn 1: Lọc thô : các hạt có kích thước 3 micron | Bộ | 1
| - Giai đoạn 2 : sấy khô khí bằng phương pháp làm lạnh | Máy | 1
- Giai đoạn 3:
| + Lọc thô : các hạt có kích thước 0.3 micron | Bộ | 1
| + Lọc tinh : các hạt có kích thước 0,01 micron | Bộ | 1
5 | Bộ điều áp van 2 nhánh | Bộ | 1
V | VAN CÔ LẬP, HỘP VAN KHU VỰC
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
1 | Báo động khu vực 3 loại khí | Bộ | 1
-Báo động áp lực cao/ thấp, và thể hiện chỉ số áp lực
-Có nút tắt chuông báo tạm thời
2 | Hộp van khu vực cho 3 loại khí không báo động | Bộ | 4
-Kiểm soát áp lực loại khí: Oxygen, Air 4, Vaccum
-Hiển thị áp lực loại khí: Oxygen, Air 4, Vaccum
-Có các van khóa riêng cho từng loại khí
-Có đồng hồ áp lực hiển thị từng loại khí
-Có lỗ cấp khí trực tiếp từ hộp van
-Dễ dàng thao tác lắp mở hộp van khi có sự cố
-Van và báo động được tích hợp trong một hộp
-Hộp van lắp đặt trên tường.
3 | Van cô lập F15 | Bộ | 9
4 | Van cô lập F22 | Bộ | 11
5 | Van cô lập F28 | Bộ | 4
6 | Van cô lập F35 | Bộ | 3
7 | Van cô lập F42 | Bộ | 2
VI | THIẾT BỊ NGÕ RA KHÍ Y TẾ
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
1 | Ngõ ra oxy, và phụ kiện (chuẩn BS) | Bộ | 37
- Sử dụng chuyên cho Oxy - Chuẩn đầu ra chuẩn BS - Được mã hóa màu để dễ dàng nhận biết khí theo tiêu chuẩn HTM02-01 - Thiết kế chống lắp lẩn giữa các loại khí khác nhau - Có chế độ khoá đầu cắm đực và cấp khí - Có van tự khóa 1 chiều khi tháo đầu khí để bảo trì - Áp lực làm việc: 4 bar (±0,5 bar) - Áp lực làm việc tối đa: 1000 kpa (tương đương 10 bar) - Lưu lượng: ≥ 80 l/p
2 | Ngõ ra hút, và phụ kiện (chuẩn BS) | Bộ | 37
- Sử dụng chuyên cho khí hút - Chuẩn đầu ra chuẩn BS - Được mã hóa màu để dễ dàng nhận biết khí theo tiêu chuẩn HTM02-01 - Thiết kế chống lắp lẩn giữa các loại khí khác nhau - Có chế độ khoá đầu cắm đực và cấp khí
3 | Ngõ ra khí nén 4 bar, và phụ kiện (chuẩn BS) | Bộ | 37
- Sử dụng chuyên cho Air 4 - Chuẩn đầu ra chuẩn BS - Được mã hóa màu để dễ dàng nhận biết khí theo tiêu chuẩn HTM02-01 - Thiết kế chống lắp lẩn giữa các loại khí khác nhau - Có chế độ khoá đầu cắm đực và cấp khí - Có van tự khóa 1 chiều khi tháo đầu khí để bảo trì - Áp lực làm việc: 4 bar (±0,5 bar) - Áp lực làm việc tối đa: 1000 kpa (tương đương 10 bar) - Lưu lượng: ≥ 80 l/p
4 | Ngõ ra hút khí mê dư, và phụ kiện (chuẩn DIN) | Bộ | 4
- Sử dụng chuyên cho hút khí gây mê dư - Chuẩn đầu ra chuẩn DIN - Được mã hóa màu để dễ dàng nhận biết khí theo tiêu chuẩn HTM02-01 - Thiết kế chống lắp lẩn giữa các loại khí khác nhau - Có chế độ khoá đầu cắm đực và cấp khí
VII | THIẾT BỊ NGOẠI VI KHÍ Y TẾ
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, MDD 93/42/EEC.
1 | Lưu lượng kế oxy kèm bình tạo ẩm cho trẻ lớn và người lớn | Bộ | 20
Cung cấp oxy với áp lực ổn định, thang chia độ dễ nhìn, vỏ chụp thang đo làm bằng polycarbonate
Dải điều chỉnh lưu lượng: từ 0,5 tới 15 lít/phút
Có bình tạo ẩm ≥150 ml dễ tháo lắp và vệ sinh, bằng chất liệu polycacbonat khó vỡ, cho phép hấp tiệt trùng ở 121 độ C
2 | Bộ điều áp hút cho trẻ lớn và người lớn và phụ kiện | Bộ | 20
Bao gồm các thiết bị sau:
- 01 Bộ điều áp hút với điều chỉnh áp lực hút: 0 ~ -1000 mbar. Có đầu cắm tương thích đầu ra lấy khí hút, có tích hợp phao chống tràn để ngăn chặn dịch đi vào đường ống trong quá trình sử dụng.
- 01 Bình chứa dịch tích bình chứa dịch: 2000 ml, cấu tạo bằng polycacbonat khó vỡ, tháo lắp và làm sạch dễ dàng, cho phép hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C.
Phụ kiện: dây hút dịch bằng silicon dài 3m, pát gắn bình hút và 1 đầu hút
3 | Đầu cắm nhanh oxy | Cái | 16
4 | Đầu cắm nhanh khí nén 4 bar | Cái | 16
5 | Đầu cắm nhanh hút khí gây mê chuẩn DIN | Cái | 4